## 別添１様式 点検結果図
別添１様式 建築設備
点 検 結 果 図（防火設備)
注）各階平面図を添付し、点検の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。

## 別添２様式 関係写真
別添２様式 建築設備
関係写真
（防火設備）
部位 |  | 番号 | 点検項目 |  | 点検結果
要是正 その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 点検項目 |  | 点検結果
要是正 その他
写真貼付 |  |  |  | 特記事項
（注意）
[1] | この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式４－２－１～４－２－４の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
[4] | 「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
[5] | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## 様式２ 防火設備・防火扉
様式２ 防火設備
点検結果表
（防火扉）
点検の実施日 年 月 日
点検者 |  |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
番号 | 点 検 項 目 |  |  | 点 検 事 項 |  | 点検結果 |  |  | 備考
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 随時閉鎖式防火設備 | 防火扉 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  |  | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況
(3) |  |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 危害防止装置 | 作動の状況
(5) |  | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(6) |  |  |  | 感知の状況
(7) |  |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(8) |  |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) |  |  |  | 結線接続の状況
(10) |  |  |  | 接地の状況
(11) |  |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(13) |  |  |  | 容量の状況
(14) |  |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(15) |  |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) |  | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉の閉鎖の状況
(17) |  |  |  | 防火区画の形成の状況
(18) | 常時閉鎖式防火設備 |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する基準への適合の 状況
(19) |  |  |  | 本体と枠の劣化及び損傷の状況
(20) |  |  |  | 閉鎖又は作動の状況
(21) |  |  |  | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(22) |  |  |  | 固定の状況
(23) |  |  |  | 防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 |  | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
仕様書別紙に記載の数 |  |  |  | 点検対象数 | 点検実施数 |  | 備 考
（注意）
[1] |  | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] |  | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] |  | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] |  | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] |  | 「点検結果」欄は、表2-2-3(1/4)（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] |  | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(1/4)（い）欄に掲げる点検項目について同表（ろ）欄に掲げる点検事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] |  | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] |  | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] |  | 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
[10] |  | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[11] |  | 各階平面図を点検様式４－３の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、点検様式４－３の様式は点検様式４－２－２、点検様式４－２－３又は点検様式４－２－４の各々の点検様式４－３に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
[12] |  | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式４－４の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式４－３の様式に明記してください。

## 様式２ 防火設備・防火シャッター
様式２ 防火設備
点検結果表
（防火シャッター）
点検の実施日 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
番号 | 点 検 項 目 |  | 点 検 事 項 |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
仕様書別紙に記載の数 |  |  | 点検対象数 | 点検実施数 |  | 備 考
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] | 「点検結果」欄は、表2-2-3(2/4)（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(2/4)（い）欄に掲げる点検項目について同表（ろ）欄に掲げる点検事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
[10] | 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
[11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[12] | 各階平面図を点検様式４－３の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、点検様式４－３の様式は点検様式４－２－１、点検様式４－２－２又は点検様式４－２－４の各々の点検様式４－３に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
[13] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式４－４の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式４－３の様式に明記してください。

## 様式２ 防火設備・耐火クロススクリーン
様式２ 防火設備
点検結果表
（耐火クロススクリーン）
点検の実施日 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
番号 | 点 検 項 目 |  | 点 検 事 項 |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(13) |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  | 接地の状況
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
仕様書別紙に記載の数 |  |  | 点検対象数 | 点検実施数 |  | 備 考
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] | 「点検結果」欄は、表2-2-3(3/4)（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(3/4)（い）欄に掲げる点検項目について同表（ろ）欄に掲げる点検事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
[10] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[11] | 各階平面図を点検様式４－３の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、点検様式４－３の様式は点検様式４－２－１、点検様式４－２－２又は点検様式４－２－４の各々の点検様式４－３に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
[12] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式４－４の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式４－３の様式に明記してください。

## 様式２ 防火設備・ドレンチャー
様式２ 防火設備
点検結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
点検の実施日 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資格
代表となる点検者
その他の点検者
建物番号
番号 | 点 検 項 目 |  | 点 検 事 項 |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 制御盤 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
仕様書別紙に記載の数 |  |  | 点検対象数 | 点検実施数 |  | 備 考
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] | 「点検結果」欄は、表2-2-3(4/4)（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(4/4)（い）欄に掲げる点検項目について同表（ろ）欄に掲げる点検事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
[10] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[11] | 各階平面図を点検様式４－３の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、点検様式４－３の様式は点検様式４－２－１、点検様式４－２－２又は点検様式４－２－３の各々の点検様式４－３に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
[12] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式４－４の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式４－３の様式に明記してください。